SUBDIRECCIÓN  DE INFORMÁTICA

BASES TÉCNICAS

SUMINISTRO DE 1 (UN) CONTENEDORES PARA GENERACIÓN AUTÓNOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Valparaíso, junio de 2008

ÍNDICE

1.- CONDICIONES GENERALES.	3

1.1.- CONCORDANCIA.	3

1.2.- REQUERIMIENTOS A SOLUCIONAR	3

1.2.1.- En la Avanzada de COYHAIQUE ALTO:	3

1.3.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO.	4

1.3.1.- Contenedores de Generación Eléctrica.	4

2.-  RESPONSABILIDADES DEL FABRICANTE.	5

3.- CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO, PRUEBAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR EL ADJUDICATARIO.	6

3.1.- CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL “CONTENEDOR”	6

3.1.1.- LECTURAS DE NIVELES	6

3.1.2.- CONTROLES DE TRABAJO.	7

3.1.3.- CONDICIONES DE SERVICIO.	7

3.1.4.- INSTALACIONES Y CONEXIONES ASOCIADAS.	8

3.1.5.- VERIFICACIONES y PRUEBAS DEL CONTENEDOR:	8

4.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO	9

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA	9

4.2.- DESCRIPCIÓN DEL CONTENEDOR DE GENERACIÓN.	9

4.4  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PROVEER.	11

4.4.1.- Para el Contenedor	11

5.- EXAMEN TÉCNICO DE LAS OFERTAS:	12

6.- FICHAS TÉCNICAS	13

6.1.- SUMINISTRO DE AMBOS CONTENEDOR GENERACIÓN AUTÓNOMA DE ENERGÍA.	13

7.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  ECONÓMICA.	16

ANEXO  N°  1              PLANILLAS DE COSTOS TIPO.	16

ANEXO N° 2 DETALLE TÉCNICO DE ELEMENTOS A INCORPORAR EN CONTENEDORES	17

Contenedor de generación autónoma de energía eléctrica	17

ANEXO N° 3: PROTOCOLO DE PRUEBAS MÍNIMAS A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTENEDORES	21

# 1.- CONDICIONES GENERALES.

Las presentes Bases describen los aspectos técnicas, características de operación y condiciones de trabajo que deberán ser consideradas para el “SUMINISTRO DE 1 (un) CONTENEDORES PARA GENERACIÓN AUTÓNOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA” desde ahora el producto. El producto, deberá ser entregado e instalado, en la AVANZADA DE ALTO COYHAIQUE provincia de Coyhaique, ubicada a 700- msnm.

El SNA, se reserva la facultad de excluir  partes y/o productos en este proceso a fin de optar por la oferta que satisfaga mejor los objetivos de esta licitación y/o ajustar el valor de las ofertas al presupuesto existente para esta compra.

La contratación de la compra del producto es  llave en mano, completamente instalado y funcionando.

## 1.1.- CONCORDANCIA.

Cualquier omisión en estas especificaciones y que obviamente sean partes necesarias a fin de que el producto proporcionado pueda cumplir con las exigencias y condiciones de trabajo, deberán ser consideradas por el oferente de modo de resguardar su operatividad, confiabilidad e integridad en cada solución.

El producto ofertado deberá considerar las condiciones ambientales, rango de altura a nivel del mar en que deberán trabajar y las características para recibir y almacenar energía eléctrica externa.

Los materiales y elementos que se utilicen deberán ser nuevos y de primera calidad, no así el contenedor, el que puede ser reacondicionado.

## 1.2.- REQUERIMIENTOS A SOLUCIONAR

### 1.2.1.- En la Avanzada de COYHAIQUE ALTO:

La avanzada está compuesta por un complejo Aduanero y una casa habitación. El complejo aduanero funciona durante toda la semana en horario de 8:00 a 20:00 continuado. La casa habitación funciona las 24 horas del día, tiene capacidad para albergar a 2 funcionarios, los cuales trabajan normalmente en dos turnos.

La solución propuesta deberá atender una demanda de energía eléctrica durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Las cargas individuales existentes en el complejo son: Computadores y equipos de comunicación (1300 W), iluminación (1000 W), equipos domésticos y otros (1.000 W). La instalación eléctrica existente es de reciente habilitación, contando con  malla de puesta a tierra y tableros eléctricos en norma. Actualmente el complejo cuenta con suministro eléctrico proveniente de un grupo electrógeno, el cual funciona de acuerdo a horarios establecidos por la gobernación, dependiendo de la temporada  y acuerdos Bilatelares.

En la zona NO existe estanque de combustible repartidor, el suministro y carga se deberá realizar de forma manual por personal de Aduana.

Se desea que la solución permita asegurar un suministro eléctrico mayor al 90% de disponibilidad, con un tiempo de respuesta de atención en terreno No superior a 10 días.

- K W requeridos para la unidad,

Se ha estimado adecuado considerar una potencia disponible de 4,5 K W a proveer por el producto

- Aspectos exteriores de la solución

El producto debe tener un bajo nivel de ruido (insonorizado), debe permitir el traslado de forma rápida a una nueva zona con una mínima preparación para el traslado  y las partes que lo componen deben ser de fácil montaje y desmontaje al igual que corresponder a productos probados en el mercado y de fácil adquisición.

- Horas de alimentación externa.

El período de alimentación externa está regulado por la gobernación provincial correspondiente, pudiendo este ser modificado sin mayor aviso. En el caso de mantenciones y fallas de los equipos No existe programa de contingencia del grupo electrógenos Exterior a la solución.

- Características geográficas y ambientales

Avanzada de ALTO COYHAIQUE, Provincia de Coyhaique, ubicada a 700 metros sobre el nivel del mar. La característica térmica de la zona oscila entre -25 °C y máxima de 25°C.  En este lugar nieva alcanzando hasta 1 metros de altura, graniza y llueve.

## 1.3.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO.

El SNA ha realizado esta licitación para adquirir el siguiente producto:

- Un contenedor de generación autónoma de energía eléctrica que pueda proveer de forma ininterrumpida, energía eléctrica a las dependencias de Aduana en la avanzada.

- Se consulta para el contenedor, se envíe un presupuesto por mantención anual, dicho presupuesto, el S.N.A. se reserva el derecho de contratar si lo estima conveniente a sus intereses

Los participantes deberán presentar su oferta para el producto motivo de esta licitación, debiendo considerar como mínimo los siguientes ítems:

### 1.3.1.- Contenedor de Generación Eléctrica.

- Estructura container con sobre techo adicional móvil y desmontable (apernado) para proteger de excesos de sol, nieve y lluvias. (ver plano)

- Equipo generador de energía eléctrica principal:

- Grupo electrógeno

- Banco de baterías (número de strings no mayor a 3)

- Inversores

- Rectificadores

- Sistema de control de Cargas ( o mejor oferta técnica):

  - Regulador por corriente para la carga del banco

  - Regulador de voltaje mínimo a la descarga del banco

  - Regulador de riple sobre corriente continua a la carga del banco

- Sistema de intercambio de calor para; baterías y Zona de control

- Sistema administrador operación de contenedor: Control de arranque y corte del grupo electrógeno por voltaje mínimo en baterías, corriente mínima de carga o administración horario (línea bypass) o suministro eléctrico exterior on/off, u otro control especificado por el oferente para asegurar la carga y operación del contenedor.

- Línea bypass, del tipo switch estático y control horario de arranque para el grupo electrógeno del contenedor, si línea bypass está On. El control deberá identificar si existe energía eléctrica exterior al contenedor y compatibilizar arranque horario con disponibilidad de suministro externo, privilegiando este último.

- Sistema de Transferencia de fuentes de energía externa y corte de grupo.

- Tablero para el sistema y conexión para la carga exterior.

- Sistema de monitoreo y registros (log de eventos, registros de mediciones y alarmas), /transmisión de archivos, operación y Control de estado general del contenedor, todo lo anterior con acceso vía IP.

- Pararrayos y conexión a tierra

El contenedor de generación debe ser garantizado por un año, como Garantía de Fábrica. Para la estructura, equipos controladores y todos sus componentes. Además, esta Garantía debe considerar:

- Disponibilidad del suministro eléctrico superior al 90%.

- Tiempo de Respuesta en Terreno ante Fallas, no superior a 10 días

- Detalle un programa de mantenimiento preventivo que se debe realizar durante el primer año.

El Oferente deberá entregar el programa anual para el Mantenimiento Preventivo y General para el producto ofertado y el costo de dicho mantenimiento. El S.N.A. se reserva la facultad de contratar este servicio, de ser de su interés.

# 2.-  RESPONSABILIDADES DEL FABRICANTE.

El oferente adjudicatario será responsable de proveer el producto bajo las normas nacionales vigentes que regula la materia en relación a equipos e instalaciones, en su defecto bajo las normas internacionales y de fabricación de los equipamientos que serán ensamblados en la solución que presentará. No existiendo normativa que lo regule, deberá realizar un estándar seguro y libre de riesgo para los usuarios de los productos.

Durante el período de garantía de los productos, los daños que se produzcan en los equipos del servicio por un mal funcionamiento del producto, si la investigación así lo indica, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE ADJUDICATARIO, dejarlos en su estado original sin cargo para el Mandante.

El oferente adjudicatario del producto,  durante el período de garantía deberá a lo menos realizar una mantención general y tres mantenimientos preventivos al contenedor, registrando en bitácora cada mantenimiento; su estado, fallas y programa de mantención para el próximo mantenimiento. Al final del período de garantía deberá enviar un informe que detalle el estado de los productos y sus partes, más la vida útil restante en años del producto.

El oferente adjudicatario se responsabiliza a dejar instalado, conectado y funcionando el producto en el lugar definido, repitiéndose en este la totalidad de las pruebas realizadas en su laboratorio para la carga y descarga con condiciones de trabajo existente en los lugares.

Cualquier modificación que sea necesaria realizar por condiciones de terreno, deberá someter a la aprobación del I.T.O.

La totalidad de las pruebas deberán ser realizadas en presencia del I.T.O.

# 3.- CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO, PRUEBAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR EL ADJUDICATARIO.

El oferente adjudicatario deberá fabricar el producto, para que cumpla satisfactoriamente la totalidad de los requisitos de trabajo solicitadas por el SNA, debiendo someter el producto, en presencia de la ITO, a la totalidad de las pruebas (ver Anexo N° 3), condiciones de servicio, lecturas de niveles y controles de trabajo que el Servicio de Aduanas requiere de ello. La lista que se propone es una condición mínima y no excluyente, a una mejor propuesta entregada por un oferente. (Protocolo de Pruebas: Ítem Aprueba – No aprueba)

La documentación a presentar será la siguiente: Manual del Usuario en donde debe describir los equipos instalados en el producto, señalando la función que cumplen cada uno de ellos y el tipo de mantenimiento preventivo de cada uno de ellos, la manera en que están conectados la totalidad de los equipos y componentes, las características de las señales de entrada y de salida de cada uno de ellos, sus protecciones y catálogos de fabricante del: generador, inversor, banco de baterías,  elementos de control, etc, Planos finales de Conexión en programa Autocad trabajable (NO EN PDF)como mínimo 2002.

## 3.1.- CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL “CONTENEDOR”

El oferente adjudicatario debe considerar para el contenedor generador de energía eléctrica, a lo menos las siguientes lecturas y protocolo de pruebas:

### 3.1.1.- LECTURAS DE NIVELES

- Indicar estado generador principal y secundario (si corresponde), On / Off

- Nivel estanque adicional de combustible

- Temperatura Ambiente (Interior, Exterior)

- Temperatura del Banco de Baterías

- Puerta On / Off sala generador

- Puerta On/Off sala control-baterías

- Corriente de carga y descarga del banco de baterías

- Corriente de carga del suministro de energía Renovable (dejar disponibilidad)

- Ruido sobre la Corriente continua a la carga

- Tensión de banco de baterías a la descarga.

- Temperatura sala de control-baterías

- Línea Bypass On/Off

La información debe estar disponible a través de un Browser  y ser registrada según lo especificado.

El Contenedor debe disponer en la sala de control de un panel digital (pantalla LCD del PC) que señale como mínimo el estado de las letras a), b), c), d), e), f), h), i) y j), comparándola con una condición segura de trabajo y señalando la acción recomendada a tomar.

El Contenedor debe contar con una baliza amarilla para intemperie, la que se activará si:

- El nivel de estanque combustible ESTA FUERA DE NIVEL SEGURO (20% para llegar a estanque vacío o lleno sobre el nivel 90%).

- Puerta On / Off sala generador; PUERTA ON

- Tensión del banco de batería a la descarga: Tensión del banco de baterías; INFERIOR A INTERVALO RECOMENDADO Ajustables desde la Web.

- Temperatura sala de control-baterías: FUERA DE INTERVALO RECOMENDADO. Ajustables desde la Web.

- Puerta On/Off sala control-baterías; PUERTA ON.

- Línea Bypass On / Off. Falla de encendido, Generador de respaldo fuera de servicio y/o no cargando, después de tres intentos por tratar de encender

Junto con el accionamiento de la baliza: Se deberá registrar en archivos Log y Alarmas en Web Server; indicar en pantalla de PC, un reporte que detalle la acción recomendada a fin de aclarar la alerta y enviar correo a unidad de mantenimiento y administración, detallando el evento y acción tomada.

### 3.1.2.- CONTROLES DE TRABAJO.

- Indica Generación propia  o Generación exterior

- Tensión y corriente AC entrada y DC salida de rectificador.

- Tensión y corriente DC a la entrada y AC a la salida de inversores

La información debe estar disponible en tiempo real a través de una página Web.

El Contenedor debe disponer en la sala de control un panel digital (en puertas de Gabinetes generales) que señale como mínimo el estado de las letras a), b)  y c). Dichos estados o condición, son para tomar una acción en terreno. Esta acción, además, podrá ser efectuada en forma manual o a través de una página Web.

En el caso de registrarse un estado de operación fuera de los parámetros admitidos como seguros, se deberá enviar en forma automática un correo a apoyo.electrico@aduana.cl y mantencion@aduana.cl , detallando el evento o la acción correctiva a tomar.

### 3.1.3.- CONDICIONES DE SERVICIO.

El Contenedor debe asegurar como mínimo las siguientes condiciones de servicio.

- De manera automática deberá proteger la carga que alimenta.

- De manera automática deberá mantener cargado el banco de baterías.

- De manera automática debe proteger el Banco de Baterías de sobre corriente a la carga, ruido a la carga y bajo voltaje del banco a al descarga.

- De manera automática debe activar línea Bypass (a través de switch estático) si la línea doble conversión falla.

- De manera autónoma deberá protegerse de condiciones de operación fuera de parámetros seguros; transcientes externos en la entrada AC del cargador, sobre consumo, etc.

- Deberá alertar de manera anticipada en aquellos estados de operación que impliquen una falla de suministro futura.

- Debe proporcionar la siguiente calidad de suministro

  - Tensión de suministro 220 V AC con un 2% de tolerancia máxima

  - Potencia 3,0 min. y máx. 4,5 K W a la carga.

  - La presencia de armónicos no debe representar más de un 5% de la potencia total.

  - Disponibilidad superior al 90%.

- Debe asegurar servicio por (5) días a plena carga desconectado 100% a cualquier otra fuente de alimentación (generación externa al contenedor). Se refiere al estanque de combustible.

- El banco de baterías debe proveer de un respaldo a un 80% de la carga de 10 horas, para una vida útil de 5 años.

Las condiciones de servicio señaladas deben ser cumplidas considerando la descripción geográfica indicada en título “CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS”

### 3.1.4.- INSTALACIONES Y CONEXIONES ASOCIADAS.

El Contenedor debe ser trasladado, descargado, conectado y puesto en marcha (Start Up) en la Avanzada de destino. Una vez finalizada la conexión, el oferente adjudicatario deberá realizar todas y cada una de las pruebas necesarias y ajustes que se requieran en terreno para dejar el producto funcionando a entera satisfacción del SNA.

Se debe conectar al contenedor la fuente de energía externa existente en las avanzadas.

### 3.1.5.- VERIFICACIONES y PRUEBAS DEL CONTENEDOR:

- Que todos los circuitos estén libres de conexiones a Tierra no especificadas (fugas a Tierra).

- Que todos los componentes estén conectados y operando en conformidad a indicaciones del fabricante y a entera satisfacción del SNA.

- Que se realice la totalidad de las pruebas de conexión de las  fuentes de energía eléctrica para la carga de los bancos de batería.

- Pruebas de protección de los bancos a: Corriente de carga, riple y bajo voltaje del banco a la descarga

- Pruebas de funcionamiento del contenedor, ver ANEXO N° 3.

- Otras que sean necesarios para dejar las instalaciones funcionando perfectamente y a entera satisfacción del Servicio Nacional de Aduanas.

# 4.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Las ofertas deberán ser concordantes a la Especificaciones Técnicas, informando el valor unitario de cada ítem. Las cubicaciones deberán indicar unidades exactas evitando la unidad global.

El oferente, si lo estima necesario, podrá describir y valorar sub-partidas. La unidad técnica se reserva el derecho de excluir algunas partidas que estén indicadas en este documento.

## 4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

Los oferentes deberán incluir una descripción detallada de las soluciones propuestas, que comprenda al menos los siguientes aspectos:

- Descripción detallada de los productos, con sus características técnicas relevantes del funcionamiento, incluyendo garantías, coberturas y exclusiones. (Ver Anexo N° 2)

- Descripción detallada de la modalidad y plazos de entrega del producto.

- Descripción detallada de la modalidad en que se desarrollarán los servicios de mantención durante el  período de garantía, incluyendo antecedentes del servicio técnico con que cuenta el oferente, y tiempo de respuesta ante llamadas. Lo mismo respecto de los servicios post-garantía cuya cotización  se ha solicitado.

- La evidencia documental que demuestre la conformidad de los bienes y servicios ofrecidos con las especificaciones solicitadas puede ser proporcionada en la forma de material impreso, descripciones técnicas, diseños, catálogos, prototipos u otros medios.

## 4.2.- DESCRIPCIÓN DEL CONTENEDOR DE GENERACIÓN.

El contenedor debe estar descritos a lo menos desagregados en los siguientes ítems.

- Estructura Container:

  - Material de construcción de estructura

  - Material de construcción Paredes, Tabaquería, y techo para nieve (según planos) y piso

  - Material de revestimiento (aislamiento en interior Tabiques y Paredes)

  - Número de puertas y tipo de cerrajería

  - Tipo de Pintura anticorrosivo y final en estructuras metálicas.

  - Diagrama del contenedor

  - Tipo de Canalizaciones Eléctricas

  - Tipo de Iluminación

- Grupo Electrógeno diesel principal

- Motor, marca, modelo, tipo de enfriamiento, Potencia máxima.

- Alternador, marca, modelo, potencia máxima

- Tensión, frecuencia, tipo de gobernador de frecuencia

- Capacidad de estanque, rendimiento nominal.

- Banco de baterías

- Tipo de mantenimiento de las baterías.

- Tipo de gabinete y dimensiones

- Tipo de interconexión de baterías

- Marca, tensión, AH de las baterías

- Vida esperada del banco

- Peso total del banco.

- Capacidad de entrega de corriente v/s temperatura de trabajo.

- Intercambiador de calor.

- Tipo de intercambiador de calor; opcional

- Potencia en BTU

- Control

- Tipo de controlador de rectificadores

- Tipo de montaje

- Capacidad en número de rectificadores u otros periférico que pueden ser controlados

- Parámetros de operación y control de carga de la fuente secundaria (energía renovable) y controles de funcionamiento (si corresponde)

- Capacidad de supervisión vía módem o Ethernet TCP/IP

- Alarmas del sistema

- Parámetros programados

- Capacidad de monitoreo local y Web

- Programable desde la Web y local. Ambos mediante archivo de parámetros simples.

- Inversores:

- Marca y modelo de inversores

- Número de inversores, potencia y tipo de conexión

- Consumo de cada uno de ellos.

- Tipo de montaje de inversores

- Tipo de conexión y desconexión

- Peso por unidad.

- Voltaje de entrada y salida

- Eficiencia del inversor v/s temperatura, eficiencia mínima

- Forma de onda a la salida

- Cargador:

- Marca y modelo

- Consumo de cada uno de ellos.

- Cantidad, tipo de controlador

- Tipo de montaje y arquitectura

- Eficiencia mínima

- Tipo de conexión y desconexión

- Regulador de carga al banco de baterías:

  - Marca y modelo

  - Consumo.

  - Cantidad, tipo de controlador

  - Tipo de montaje y arquitectura

  - Eficiencia mínima

  - Tipo de conexión y desconexión

  - Parámetros de regulación y compatibilidad con banco y control ofertado

- Regulador de Voltaje mínimo del banco de batería a la descarga

  - Marca y modelo

  - Consumo.

  - Cantidad, tipo de controlador

  - Tipo de montaje y arquitectura

  - Eficiencia mínima

  - Tipo de conexión y desconexión

  - Parámetros de regulación y compatibilidad con banco y control ofertado

- Regulador de riple a la carga

  - Marca y modelo

  - Consumo.

  - Cantidad, tipo de controlador

  - Tipo de montaje y arquitectura

  - Eficiencia mínima

  - Tipo de conexión y desconexión

  - Parámetros de regulación y compatibilidad con banco y control ofertado

- .Programa que automatiza y controla el producto:

- Archivos fuente

- Totalidad de la documentación

- La programación se debe realizar en un lenguaje abierto

- Se debe adjuntar el programa utilizado para implementar la solución

- La solución será compilada e instalada en el producto a través de un equipo del Servicio de Aduanas.

- Capacitación de 24 horas cronológicas.

14.-	. Línea de bypass

- Tipo de switch estático.

- Característica de controlador automático de encendido y apagado de grupo electrógeno, para línea bypass On

## 4.4  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PROVEER.

El oferente adjudicatario deberá proporcionar a lo menos la totalidad de los documentos, archivos y programas que a continuación se indican. (Diagramas y planos en Autocad trabajables, referencia 2002.)

### 4.4.1.- Para el Contenedor

- Catálogo técnico del producto.

- Diagrama de conexión de los elementos del producto: A la entrega, el oferente adjudicatario suministrará la totalidad de los diagramas de conexión. Estos planos deberán ser entregados en  Autocad, referencia 2002, en carpeta y en un CD. En este último, se adjuntará la documentación generada desde las bases de licitación hasta el documento de entrega del producto.

- Diagrama lógico de conexión del producto (planos en Autocad trabajables).

- Programas utilizados para automatizar y dar control al producto, conteniendo sus archivos fuentes y su correcta documentación.

# 5.- EXAMEN TÉCNICO DE LAS OFERTAS:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO y/o NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

  - La Comisión Evaluadora de la licitación, convocada especialmente para este efecto, analizará las ofertas recibidas y verificará, cláusula por cláusula, que la solución técnica ofrecida cumpla con cada uno de los requerimientos de estas Bases, particularmente con aquellos que el comprador haya definido como obligatorios.

  - Para facilitar dicha comparación, los oferentes deberán entregar con su propuesta un cuadro comparativo, en el que se muestren los requerimientos planteados por el mandante y las características de su solución para cumplir con tales requerimientos. Para estos efectos, a continuación  se entregan los formatos de estas fichas técnicas.

# 6.- FICHAS TÉCNICAS

Para efecto de estandarizar la forma de presentación de los antecedentes técnicos y, a fin de permitir una adecuada evaluación de las ofertas, deben ser llenadas obligatoriamente por los oferentes y entregadas en medio magnético para su posterior evaluación.

## 6.1.- SUMINISTRO DE AMBOS CONTENEDOR GENERACIÓN AUTÓNOMA DE ENERGÍA.

| Producto: Contenedor de generación autónoma de energía eléctrica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Atributos | Descripción del oferente |
| Estructura Contenedor |  |  |
|  | Material de construcción de estructura |  |
|  | Material de construcción Paredes, Tabiques y techo (según planos) y Piso |  |
|  | Material de revestimiento de piso del contenedor |  |
|  | Material de revestimiento (aislamiento de paredes y Tabiquería medio) |  |
|  | Número de puertas y tipo de cerrajería |  |
|  | Revestimiento anticorrosivo en estructuras metálicas, pintura final. |  |
|  | Planos del contenedor (planta y Control) |  |
|  | Canalizaciones eléctricas |  |
|  | Tipo de Iluminación |  |
| Grupo Electrógeno: | Motor, marca, modelo, tipo de enfriamiento, Potencia máxima |  |
|  | Alternador, marca, modelo, potencia máxima |  |
|  | Tensión, frecuencia, tipo de gobernador de frecuencia |  |
|  | Capacidad de estanque adicional |  |
|  | Capacidad de estanque, rendimiento nominal |  |

| Producto: Contenedor de generación autónoma de energía eléctrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem |  | Atributos | Descripción del oferente |
| Banco de baterías |  | Tipo de mantenimiento |  |
|  |  | Tipo de gabinete y dimensiones |  |
|  |  | Tipo de interconexión de baterías |  |
|  |  | Marca, tensión, AH de las baterías |  |
|  |  | Vida esperada del banco |  |
|  |  | Peso total del banco. |  |
|  |  | Capacidad de entrega de corriente v/s temperatura de trabajo |  |
| Intercambiador de calor. |  |  |  |
|  |  | Tipo de intercambiador de calor; opcional del Banco y Contenedor |  |
|  |  | Catálogos |  |
| Control |  |  |  |
|  |  | Tipo de controlador del Sistema |  |
|  |  | Tipo de montaje del Equipo |  |
|  |  | Capacidad en número de Transductores u otros periférico que pueden ser controlados |  |
|  |  | Capacidad de supervisión vía módem o Ethernet TCP/IP |  |
|  |  | Alarmas del sistema |  |
|  |  | Parámetros programados |  |
|  |  | Capacidad de monitoreo local |  |
|  |  | Catálogos |  |
| Inversores: |  |  |  |
|  |  | Marca y modelo de inversores |  |
|  |  | Número de inversores, potencia y tipo de conexión |  |
|  |  | Consumo de cada uno de ellos |  |
|  |  | Tipo de montaje de inversores |  |
|  |  | Tipo de conexión y desconexión |  |
|  |  | Peso por unidad |  |
|  |  | Voltaje de entrada y salida |  |
|  |  | Eficiencia del inversor v/s temperatura, eficiencia mínima |  |
|  |  | Forma de onda a la salida |  |
|  |  | Catálogos |  |
| Cargador: |  |  |  |
|  |  | Marca y modelo |  |
|  |  | Cantidad, tipo de controlador |  |
|  |  | Consumo de cada uno de ellos |  |
|  |  | Tipo de montaje y arquitectura |  |
|  |  | Eficiencia mínima |  |
|  |  | Tipo de conexión y desconexión |  |
|  |  | Peso por unidad |  |
|  |  | Catálogos |  |
| Regulador de carga para banco |  |  |  |
|  | Marca y modelo |  |  |
|  | potencia y tipo de conexión |  |  |
|  | Consumo |  |  |
|  | Tipo de montaje |  |  |
|  | Tipo de conexión y desconexión |  |  |
|  | Peso por unidad |  |  |
|  | Tipo de regulación |  |  |
|  | Eficiencia v/s temperatura, eficiencia mínima |  |  |
|  | Catálogos |  |  |
| Regulador de bajo voltaje para el banco |  |  |  |
|  | Marca y modelo |  |  |
|  | potencia y tipo de conexión |  |  |
|  | Consumo |  |  |
|  | Tipo de montaje |  |  |
|  | Tipo de conexión y desconexión |  |  |
|  | Peso por unidad |  |  |
|  | Tipo de regulación |  |  |
|  | Eficiencia v/s temperatura, eficiencia mínima |  |  |
| Regulador de ruido a la carga del banco |  |  |  |
|  | Marca y modelo |  |  |
|  | potencia y tipo de conexión |  |  |
|  | Consumo |  |  |
|  | Tipo de montaje |  |  |
|  | Tipo de conexión y desconexión |  |  |
|  | Peso por unidad |  |  |
|  | Tipo de regulación |  |  |
|  | Eficiencia v/s temperatura, eficiencia mínima |  |  |

| Producto: Contenedor de generación autónoma de energía eléctrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Atributos |  | Descripción del oferente |
| Programa que automatiza y controla el producto. |  |  |  |
|  | Entrega de Archivos fuente |  |  |
|  | Totalidad de la documentación |  |  |
|  | La programación se debe realizar en un lenguaje abierto |  |  |
|  | Se debe adjuntar el programa utilizado para implementar la solución |  |  |
|  | La solución será compilada e instalada en el producto a través de un equipo del Servicio de Aduanas |  |  |

Obs.: Todas las variables de control, deberán poder ser modificadas fácilmente a través de la web desde un archivo que las contenga. La modificación de parámetros en el archivo deberá permitir que se modifiquen estos en el control del producto, lo anterior, sin la necesidad de editar y recompilar en distintos sectores de los programas de control para modificar parámetros. Lo anterior se deberá realizar a través de su página Web

# 7.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  ECONÓMICA.

La presentación de la Oferta Económica se ajustará al formato Anexo No 1, en la que se deberá presentar una síntesis de costos y en hojas aparte especificar claramente cubicación de obra señalando; Cantidad, Marca, Tipo, Modelo y otras características de cada componente ofrecido.

# ANEXO  N°  1              PLANILLAS DE COSTOS TIPO.

| CONTENEDOR GENERACIÓN AUTÓNOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COYHAIQUE ALTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Itm | Materiales | Cant |  | P. Unit. |  | Total |
| CONTENEDOR DE GENERACIÓN AUTÓNOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Estructura container y techo |  |  |  |  |  |
| 2 | Grupo electrógeno |  |  |  |  |  |
| 3 | Banco de baterías |  |  |  |  |  |
| 4 | Sistema de intercambio de calor |  |  |  |  |  |
| 5 | Sistema Controlador de carga y descarga automático |  |  |  |  |  |
| 6 | Inversores |  |  |  |  |  |
| 7 | Rectificadores /Cargador |  |  |  |  |  |
| 8 | Sistema Regulador de corriente de carga para el banco |  |  |  |  |  |
| 9 | Sistema Regulador de bajo voltaje a la descarga del banco |  |  |  |  |  |
| 10 | Sistema Regulador de riple de corriente a la carga |  |  |  |  |  |
| 11 | Línea Bypass |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Mano de obra |  |  |  | $ |  |  |
| Contenedor de generación eléctrica autónoma |  |  |  | $ |  |  |
| Programación de Contenedor |  |  |  | $ |  |  |
| DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Planos, manuales y documentación |  |  |  | $ |  |  |
| GASTOS |  |  |  |  |  |  |
| Transporte de contenedor a la Avanzada de Coyhaique Alto |  |  |  | $ |  |  |
| Montaje Conexión y puesta en marcha en Avanzada de Coyhaique Alto |  |  |  | $ |  |  |
| Gastos Generales |  |  |  | $ |  |  |
| Ingeniería de detalles % |  |  |  | $ |  |  |
| GARANTÍA |  |  |  |  |  |  |
| Garantía por _1_ año |  |  |  | $ |  |  |
| UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad |  |  |  | $ |  |  |
| TOTAL EQUIPO sin IVA |  |  |  | $ |  |  |
| TOTAL EQUIPO con IVA |  |  |  | $ |  |  |

# ANEXO N° 2 DETALLE TÉCNICO DE ELEMENTOS A INCORPORAR EN CONTENEDORES

## Contenedor de generación autónoma de energía eléctrica

| Contenedor de generación autónoma de energía eléctrica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Parte que debe considerar el atributo mínimo o superior | Atributos | Oblig | Descrip | Descripción del oferente | Otros |
| 1 | Estructura Contenedor | 20 Pies |  |  |  |  |
| 1.1 | Material de construcción de estructura piso | Reutilizar todo el piso, dar mantención | si | Si/No |  |  |
| 1.2 | Material de construcción de estructura paredes | Metalcom 100x1.5 mm o similar |  | Si/No |  |  |
| 1.3 | Material de construcción tabiquería interior | Metalcom 100x1.5 mm o similar |  | Si/No |  |  |
| 1.4 | Material de revestimiento de Paredes Tabiques y cielo | placa de melamina enchapada blanco 15mm fijada con tornillos vulcometal o similar | si | Si/No |  |  |
| 1.5 | Material de revestimiento del piso interiores | placa diamantada 5mm en sala de generación, placa OSB 20 mm con piso de goma en sala de control | si | Si/No |  |  |
| 1.6 | Material para aislamiento acústica y temperatura en paredes, tabiquería, cielo y piso | aislapol de 100 mm de alta densidad o similar | si | Si/No |  |  |
| 1.7 | Pintura anticorrosiva en estructuras metálicas y pintura Final | pintura Epóxica | si | Si/No |  |  |
| 1.8 | Cerradura en puerta sala de control | Eléctrica con pulsador manual y comando desde la Web en forma remota | si | Si/No |  |  |
| 1.9 | Cerradura en puerta sala de Generación | aldabas con candados (2) (puertas del contenedor marítimo) |  | Si/No |  |  |
| 1.10 | Planos del contenedor (planta y Control) | Autocad, referencia 2002 | si | Si/No |  |  |
| 1.11 | Canalizaciones eléctricas | DLP | si | Si/No |  |  |
| 1.12 | Tipo de Iluminación | F estanco 2x36 w en cada sala y equipo emergencia sala de control | si | Si/No |  |  |
| 1.13 | Sistema de Ventilación. | Ventiladores comandados por censores de temperatura y desde la Web | si | Si/No |  |  |
| 1.14 | Buzón exterior con celosía. | batientes con filtro para el polvo en paredes laterales sal de control | si | Si/No |  |  |
| 2 | Motor Grupo Electrógeno: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Motor |  | si | Si/No |  |  |
| 2.2 | Marca |  | si | Si/No |  |  |
| 2.3 | Modelo |  | si | Si/No |  |  |
| 2.4 | Refrigeración | Agua | si | Si/No |  |  |
| 2.5 | Potencia HP |  | si | Si/No |  |  |
| 2.6 | Combustible | Petróleo | si | Si/No |  |  |
| 2.7 | Lt. Estanque propio | Lt | si | Si/No |  |  |
| 2.8 | Estanque adicional | 500 Lt | si | Si/No |  |  |
| 2.9 | Consumo por hora | Lt x hora | si | Si/No |  |  |
| 2.10 | Catálogos | del operador | si | Si/No |  |  |
| 2.11 | Capacidad de trabajo v/s temperaturas extremas | Mínima -20° máxima 40° | si | Si/No |  |  |
| 2.12 | Buzón en radiador | Para escape de calor del Grupo hacia el exterior (ver planos) | si | Si/No |  |  |
| 2.13 | Escape de Gases | Tubo de escape hacia el exterior con silenciador y revestimiento de calor | si | Si/No |  |  |
| 2.14 | Potencia v/s Altura extrema | 4500 msnm | si | Si/No |  |  |
| 2.15 | Bobina de Calefacción | Para encendido automática | si | Si/No |  |  |
| 2.16 | Star Grupo | Chapa con llave y encendido desde la web en forma remota | si | Si/No |  |  |
| 2.17 | Garantía | 1 años | si | Si/No |  |  |

| Ítem | Parte que debe considerar el atributo mínimo o superior | Atributos | Oblig | Descrip | Descripción del oferente | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Alternador Grupo Electrógeno |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Marca |  | si | Si/No |  |  |
| 3.2 | Modelo |  | si | Si/No |  |  |
| 3.3 | Potencia Kva. | 30kVA como mínimo | si | Si/No |  |  |
| 3.4 | Tensión | 220 - ajustable a 380 V por futuro requerimiento | si | Si/No |  |  |
| 3.5 | Frecuencia | 50 Hz | si | Si/No |  |  |
| 3.6 | Catálogos | del operador | si | Si/No |  |  |
| 3.7 | Garantía | años - horas | si | Si/No |  |  |
| 4 | Banco de baterías |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Marca |  |  | Si/No |  |  |
| 4.2 | Tipo |  |  | Si/No |  |  |
| 4.3 | Tensión c/u | V DC |  | Si/No |  |  |
| 4.4 | Tensión completa | 24 V DC |  | Si/No |  |  |
| 4.5 | Cantidad |  |  | Si/No |  |  |
| 4.6 | AH de cada batería | 1400 AH o similar |  | Si/No |  |  |
| 4.7 | Vida esperada del banco | 5 Años |  | Si/No |  |  |
| 4.8 | Peso total del banco. |  |  | Si/No |  |  |
| 4.9 | Capacidad de entrega de corriente v/s temperatura extremas de trabajo | Mínima -20° máxima 40° | si | Si/No |  |  |
| 4.10 | Capacidad de trabajo v/s Alturas extremas | 4500 msnm | si | Si/No |  |  |
| 4.11 | Tipo de mantenimiento | libre | si | Si/No |  |  |
| 4.12 | Tipo de gabinete y dimensiones | Metálico | si | Si/No |  |  |
| 4.13 | Tipo de Ventilación | Aire-aire u otro (detallar) | si | Si/No |  |  |
| 4.14 | Tipo de interconexión de baterías |  |  | Si/No |  |  |
| 4.15 | Riple máximo admisible a la carga | % V |  |  |  |  |
| 4.16 | Corriente de carga e intervalo | A máx., A mín. |  |  |  |  |
| 4.17 | Nivel de bajo voltaje a la descarga | V bajo |  |  |  |  |
| 4.15 | Catálogos | del operador | si | Si/No |  |  |
| 4.16 | Garantía | años | si | Si/No |  |  |
| 5 | Sistema de Control |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Marca |  |  | Si/No |  |  |
| 5.2 | Modelo |  |  | Si/No |  |  |
| 5.3 | Tipo | PLC u otro, detallar | si | Si/No |  |  |
| 5.4 | Programa que automatiza y controla el producto. |  | si | Si/No |  |  |
| 5.5 | Tipo de Lenguaje | Abierto | si | Si/No |  |  |
| 5.6 | Entregar Archivos fuente | Completo | si | Si/No |  |  |
| 5.7 | enlazada con sistema de Monitoreo |  | si | Si/No |  |  |
| 5.8 | Entregar la Totalidad de la documentación |  | si | Si/No |  |  |
| 5.9 | adjuntar el programa utilizado para implementar la solución |  | si | Si/No |  |  |
| 5.10 | Programable a través de la Intranet | Desde un PC del Servicio de Aduanas | si | Si/No |  |  |
| 5.11 | Catálogos | del operador | si | Si/No |  |  |
| 5.12 | instructivo y asesoría | HH | si | Si/No |  |  |
| 5.13 | Garantía | años | si | Si/No |  |  |

| Ítem | Parte que debe considerar el atributo mínimo o superior | Atributos | Oblig | Descrip | Detalle | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Monitoreo |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pagina Web del equipo |  | si | Si/No |  |  |
| 6.2 | Número de Tranductores |  | si | Si/No |  |  |
| 6.3 | Capacidad de supervisión vía Ethernet TCP/IP |  | si | Si/No |  |  |
| 6.4 | Registro de Alarmas del sistema | Cantidad | si | Si/No |  |  |
| 6.5 | Parámetros programados | Cantidad | si | Si/No |  |  |
| 6.6 | Capacidad de monitoreo local con pantalla LCD |  | si | Si/No |  |  |
| 6.7 | Alarmas | Registra alarmas durante 30 días | si | Si/No |  |  |
| 6.8 | Registros Históricos (Cantidad) | Registra Histórico de parámetros eléctricos y otros durante 30 días | si | Si/No |  |  |
| 6.9 | Log de eventos | Registra Histórico de eventos de control y otros durante 30 días | si | Si/No |  |  |
| 6.10 | Limpia Archivos Registrados | Elimina archivos Log, Alarmas e Históricos después de 30 días | si | Si/No |  |  |
| 6.11 | Catálogos | del operador | si | Si/No |  |  |
| 6.12 | Garantía | años | si | Si/No |  |  |
| 7 | Inversores: |  |  | Si/No |  |  |
| 7.1 | Marca |  |  | Si/No |  |  |
| 7.2 | Modelo |  |  | Si/No |  |  |
| 7.3 | Número de inversores |  | si | Si/No |  |  |
| 7.4 | Potencia |  | si | Si/No |  |  |
| 7.5 | Tipo de conexión |  | si | Si/No |  |  |
| 7.6 | Interconectados en Paralelo | vía Cable serial |  | Si/No |  |  |
| 7.7 | Tipo de montaje | Con perno a placa de montaje | si | Si/No |  |  |
| 7.8 | Peso por unidad | Kg | si | Si/No |  |  |
| 7.9 | Volumen | U |  | Si/No |  |  |
| 7.10 | Voltaje de entrada | 24 V | si | Si/No |  |  |
| 7.11 | Voltaje de Salida | 220 V | si | Si/No |  |  |
| 7.12 | Corriente de Carga |  | si | Si/No |  |  |
| 7.13 | Capacidad de trabajo v/s Alturas extremas | 4500 msnm | si | Si/No |  |  |
| 7.14 | Capacidad de entrega de corriente v/s temperatura extremas de trabajo | Mínima -20° máxima 40° | si | Si/No |  |  |
| 7.15 | % de eficiencia en condiciones extremas Señaladas | 90% como mínimo | si | Si/No |  |  |
| 7.16 | Forma de onda | Sinusoidal | si | Si/No |  |  |
| 7.17 | Compartimiento de carga (Master/esclavo) | En forma automática | si | Si/No |  |  |
| 7.18 | Catálogos |  |  | Si/No |  |  |
| 7.19 | Garantía | años | si | Si/No |  |  |

| Ítem | Parte que debe considerar el atributo mínimo o superior | Atributos | Oblig | Descrip | Detalle | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Rectificador: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Marca |  | si | Si/No |  |  |
| 8.2 | Modelo |  | si | Si/No |  |  |
| 8.3 | Número de Rectificadores |  | si | Si/No |  |  |
| 8.4 | Potencia |  | si | Si/No |  |  |
| 8.5 | Tipo de conexión |  | si | Si/No |  |  |
| 8.6 | Tipo de Controlador |  | si | Si/No |  |  |
| 8.7 | Voltaje de entrada |  | si | Si/No |  |  |
| 8.8 | Capacidad de trabajo v/s Alturas extremas | 4500 msnm | si | Si/No |  |  |
| 8.9 | Protección en la salida |  |  | Si/No |  |  |
| 8.10 | % de eficiencia en condiciones extremas Señaladas | 90% como mínimo | si | Si/No |  |  |
| 8.11 | Tecnología plug and play | Desconexión en Caliente | si | Si/No |  |  |
| 8.12 | Peso Máximo | Kg | si | Si/No |  |  |
| 8.13 | Altura | U |  | Si/No |  |  |
| 8.14 | Tipo de montaje | Con perno a placa de montaje | si | Si/No |  |  |
| 8.15 | Peso por unidad |  | si | Si/No |  |  |
| 8.16 | Voltaje de entrada |  | si | Si/No |  |  |
| 8.17 | Corriente de Carga Regulador |  | si | Si/No |  |  |
| 8.18 | Catálogos |  |  | Si/No |  |  |
| 8.19 | Garantía | años | si | Si/No |  |  |
| 9 | Generales del Contenedor |  |  | Si/No |  |  |
| 9.1 | Dimensiones | 20 pies o similar | si | Si/No |  |  |
| 9.2 | Ganchos para elevar | Ganchos para levantar y cargar con una Maquina Grúa (Pluma) | si | Si/No |  |  |
| 9.3 | Sistema para trasladar | Sistema para trasladar con una Maquina Horquilla (tipo YALE) | si | Si/No |  |  |
| 9.4 | Traslado y Conexionado en terreno |  | si | Si/No |  |  |
| 9.5 | Puntura exterior amarillo Ocre |  | si | Si/No |  |  |
| 9.6 | Puntura interior Blanco invierno |  |  | Si/No |  |  |

## ANEXO N° 3: PROTOCOLO DE PRUEBAS MÍNIMAS A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTENEDORES

Para recepcionar este Equipo es necesario, un protocolo de prueba que nos permita realizar un chequeo al funcionamiento del producto. Para que este protocolo sea válido, es necesario el acuerdo entre las partes involucradas de tal manera de evitar cualquier problema de interpretación de cada prueba.

Dicho protocolo se debe realizar en laboratorio de la empresa y en terreno de destino final.

En terreno, el adjudicatario deberá realizar todos los ajustes necesarios sin costo para el mandante.

Así, este protocolo indica las pruebas básicas que a continuación se detallan:

- Número Prueba. Indica el número correlativo de la prueba a realizar.

- Descripción. Breve descripción de la prueba a realizar.

- Condiciones. Descripción de las condiciones bajo las cuales se desarrollará la prueba y condiciones generales de funcionamiento.

- Acciones. Descripción de las acciones que se debieran ejecutar bajo las condiciones de la prueba.

- Evaluación. Indicación del resultado de la prueba: aprueba – no aprueba.

- Observaciones. Indicaciones acerca de los resultados anormales de la prueba si lo hubiere.

| Prueba | 1 |
| --- | --- |
| Descripción | - Prueba de enlace de comunicación a través de la página Web. - Pruebas de descarga de archivos: Históricos, log y alarma.txt. |
| Condiciones | - Las pruebas se deben realizar desde un computador que posea navegador y que esté instalado en cualquier oficina de Aduanas en todo Chile. - Para visualizar los datos se debe ingresar la URL (http://IP/nombre.htm) o similar.- - El refresco de los datos se debiera realizar como mínimo cada 10 segundos aproximadamente, - Bajar archivos Históricos de parámetros eléctricos y otros, Log de eventos y alarma mediante link ubicado en la página Web (nombre.htm). |
| Acciones | - Despliegue en un browser de la información medida por el equipo. - Refresco de la información automáticamente cada 10 segundos aproximadamente como máximo. - Entrega archivos solicitados. - La prueba se debe realizar durante 3 minutos. |
| Evaluación | Aprueba – No aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 2 |
| --- | --- |
| Descripción | - Pruebas de actuación a través de la página Web. |
| Condiciones | - La prueba se debe realizar desde un computador de Aduana que posea navegador. - Se debe considerar las actuaciones realizadas desde esta interfaz, el control desarrollado por el equipo a través del actuador solicitado. - La acción se debe ejecutar una a una ya que el tiempo de refresco del browser será de 10 segundos como mínimo. - El encendido del grupo electrógeno se debe realizar mediante un icono y retroalimentar la pagina confirmando el encendido |
| Acciones | - Activar y desactivar cada una de las salidas de actuación, excepto las salidas para encendido del generador. - Verificar la ejecución de cada uno de los controles. |
| Evaluación | Aprueba – No aprueba. |
| Observación |  |

| Prueba | 3 |
| --- | --- |
| Descripción | Probar las siguientes alarmas: - Alarma bajo voltaje de inversores 1. - Alarma bajo voltaje de inversores 2. - Alarma bajo voltaje de inversores 3. - Alarma sobrecarga inversor 1. - Alarma sobrecarga inversor 2. - Alarma sobrecarga inversor 3. - Alarma sobre nivel combustible. - Alarma bajo nivel combustible. - Alarma bajo temperatura interior (menos 5°). - Alarma sobre temperatura interior (más 35°). - Alarma apertura puerta 1. - Alarma falla encendido generador. - Alarma de falla general (falla sistema eléctrico). |
| Condiciones | - La prueba se debe realizar desde un computador que posea navegador. |
| Acciones | - Encendido de baliza. - Indicación en la página Web. - Se deben verificar que tanto los registros de Web como la baliza sean coincidentes. - Una vez generadas todas las alarmas se deben descargar el archivo correspondiente (alarmas.txt, Históricos y Log), de tal manera que se verifique correctamente el registro de cada una de ellas. |
| Evaluación | Aprueba – No Aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 4 |
| --- | --- |
| Descripción | Encendido generador. |
| Condiciones | - Las condiciones que se deben presentar son las siguientes: - Voltaje de baterías < Voltaje batería mínimo. - Tº interna > Tº interna mínima. - HH <> 00:00. - Para realizar la prueba se debe desconectar la entrada positiva de la medición de voltaje baterías. |
| Acciones | Las acciones que generarán las condiciones anteriores son: - Indicación en la página Web de baja de baterías. - Encendido de calefactor durante 15 minutos. - Transcurrido 15 minutos se activará el contacto del generador. - Luego se activará la partida del generador durante 2 segundos. - Posteriormente se verifica el encendido del generador hasta un periodo de 10 segundos. - Activación del contactor 1 después de transcurrido 1 minuto desde el encendido del generador. - Verificar en la página Web cuenta de Horometro. - Verificar detención de generador una vez que la corriente de batería supere el límite definido en el archivo de configuración de alarmas. |
| Evaluación | Aprueba – No Aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 5 |
| --- | --- |
| Descripción | Encendido generador (funcionamiento diario 00:00) o para Calefaccionar ambiente si es necesario |
| Condiciones | - Las condiciones que se deben presentar son las siguientes: - Voltaje de baterías > Voltaje batería mínimo. - Tº interna > Tº interna mínima. - HH = 00:00. - Para realizar la prueba se debe ajustar previamente la hora del equipo 3 minutos antes de las 00:00 hrs. |
| Acciones | Las acciones que generarán las condiciones anteriores son: - Encendido de calefactor durante 15 minutos. - Transcurrido 15 minutos se activará el contacto del generador. - Luego se activará la partida (star) del generador durante 2 segundos. - Posteriormente se verifica el encendido del generador hasta un periodo de 10 segundos. - Verificar en la página Web cuenta de Horometro. - Verificar encendido de generador durante 5 minutos. - Verificar Log de eventos |
| Evaluación | Aprueba – No Aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 6 |
| --- | --- |
| Descripción | Prueba control de temperatura mínima 1. |
| Condiciones | - Las condiciones que se deben presentar son las siguientes: - Tº interna < Tº interna mínima. - Tº interna > Tº externa. - Para realizar esta prueba se debe elevar la temperatura mínima en el archivo de configuración alarmas. |
| Acciones | - Las acciones que disparan las condiciones anteriores son: - Indicación de alarma en la página Web. - Indicación de alarma mediante encendido de baliza. - Encendido del grupo electrógeno (si fuese el caso) hasta superar Tº interna mínima. - La última acción de esta prueba es verificar el archivo de registro de alarmas y log, en la cual debe estar anotado fecha y hora del inicio y termino de alarma al igual que su tipo. - Verificar registro de Horometro. |
| Evaluación | Aprueba – No Aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 7 |
| --- | --- |
| Descripción | Prueba control de temperatura mínima 2. |
| Condiciones | - Las condiciones que se deben presentar son las siguientes: - Tº interna < Tº interna mínima. - Tº interna < Tº externa. |
| Acciones | - Las acciones que disparan las condiciones anteriores son: - Indicación de alarma en la página Web. - Indicación de alarma mediante encendido de baliza. - Encendido de celosías (Ventiladores) hasta superar Tº interna mínima. - La última acción de esta prueba es verificar el archivo de registro de alarmas y log, en la cual debe estar anotado fecha y hora del inicio y termino de alarma al igual que su tipo. - Para realizar esta prueba se debe elevar la temperatura mínima en el archivo de configuración alarmas. |
| Evaluación | Aprueba – No aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 8 |
| --- | --- |
| Descripción | Prueba control de temperatura máxima 1. |
| Condiciones | - Las condiciones que se deben presentar son las siguientes: - Tº interna > Tº interna maxima. - Tº interna < Tº externa. |
| Acciones | - Las acciones que disparan las condiciones anteriores son: - Indicación de alarma en la página Web. - Indicación de alarma mediante encendido de baliza. - No genera actuación. - La última acción de esta prueba es verificar el archivo de registro de alarmas, en la cual debe estar anotado fecha y hora del inicio y termino de alarma al igual que su tipo. |
| Evaluación | Aprueba – No aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 9 |
| --- | --- |
| Descripción | Prueba control de temperatura máxima 2. |
| Condiciones | - Las condiciones que se deben presentar son las siguientes: - Tº interna > Tº interna maxima. - Tº interna > Tº externa. |
| Acciones | - Las acciones que generarán las condiciones anteriores son: - Indicación de alarma en la página Web. - Indicación de alarma mediante encendido de baliza. - Activa celosías hasta reducir Tº interna a Tº interna mínima. - La última acción de esta prueba es verificar el archivo de registro de alarmas y log, en la cual debe estar anotado fecha y hora del inicio y termino de alarma al igual que su tipo. |
| Evaluación | Aprueba – No aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 10 |
| --- | --- |
| Descripción | Interacción Generador Interno – Generador Externo. |
| Condiciones | - Vbat < Vbat mínimo. - Modo Automático. - Calefactor On. |
| Acciones | - Conectar generador 2. - Activar contactor 2. - Calefactor Off. |
| Evaluación | Aprueba –No aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 11 |
| --- | --- |
| Descripción | Interacción Generador Interno – Generador Externo. |
| Condiciones | - Vbat < Vbat mínimo. - Modo Automático. - Generador 1 On. |
| Acciones | - Conectar generador 2. - Activar contactor 2. - Generador 1 Off. |
| Evaluación | Aprueba –No aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 12 |
| --- | --- |
| Descripción | Interacción Generador Interno – Generador Externo. |
| Condiciones | - Vbat < Vbat mínimo. - Modo Automático. - Generador 1 On. - Contactor 1 On. - Generador 2 On. |
| Acciones | - Contactor 1 Off. - Contactor 2 On. - Si Generador 2 Off  Contactor 2 Off y Contactor 1 On. - Si Generador 2 On  Generador 1 Off. - Si Generador 2 Off  Contactor 2 Off, Generador 1 On sin calefaccionar y contactor 1 On después de 1 minuto. |
| Evaluación | Aprueba – No aprueba |
| Observación |  |

| Prueba | 13 |
| --- | --- |
| Descripción | Prueba Funcionamiento Sistema Respaldo con Carga. |
| Condiciones | - Carga Interna de 12 (A) conectada a inversor 1,2.....etc. - Modo Automático. - Sistema de Control conectado a inversores |
| Acciones | - Disminución carga de baterías. - Encendido generador por descenso en el voltaje de baterías por debajo del Mínimo. - Carga de baterías de acuerdo a ficha número 4. - El funcionamiento debe ser normal con carga. |
| Evaluación | Aprueba - Aprueba |
| Observación |  |